	KARTA DANYCH NR 06-2

	Nazwa obiektu:
	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,

	Urządzenie:
	Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych za kratą taśmową – 2 szt. – Budynek Mechanicznego Oczyszczania Ścieków

	Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:
	Strona 26, liczba 7.2.5

	Parametry techniczne oferowanego urządzenia

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z zamontowanym urządz.*:
	

	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:

	Dane oferowanego urządzenia*

	· Zasuwa nożowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;

· Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa;
· Konstrukcja z trzpieniem wznoszącym lub stałym;
· Brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania;
· Domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
· Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium;

· Zasuwa 100% szczelna w obu kierunkach;

· Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu;
· Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;

· Wyposażona w skrobaki noża zainstalowane w płytach zasuwy;

· Wyposażona w deflektor przepływu wykonany z żeliwa białego typu Ni-hard w miejscach montażu zasuw narażonych na kontakt z częściami stałymi typu piasek, materiały ścierne np. na mechanicznym ciągu technologicznym oczyszczania ścieków; 

· Możliwość regulacji przepływu na zasuwie nożowej tylko w przypadku zastosowania przysłony regulacyjnej typu V;

· Płyta górna wykonana ze stali węglowej z powłoką epoksydową o min. grubości 150μm posiadająca nacięcia umożliwiające określenie pozycji noża;

· Płyta górna oraz nóż przystosowane są do montażu wyłączników krańcowych;

· Płyta górna stanowi osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża;

· Nóż zasuwy w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez płyty górne;

· Nie dopuszcza się noży z płaską krawędzią;

· Połączenie trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami samoblokującymi;

· Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod wpływem ciśnienia;

· Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150μm;

· Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;

· Podkładki pod śrubami w celu zabezpieczenia powłoki ochronnej zasuwy;
· Nakrętka trzpienia wykonana z brązu o podwyższonej wytrzymałości;
· Uszczelnienie dławicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z możliwością regulacji docisku podczas pracy zasuwy;
· Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu;

· Możliwość przygotowania zasuwy do montażu napędu elektrycznego;
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*- wypełnia Wykonawca.
Miejscowość: ..........................................

Data:........................................................

    .………………………….………………………..……………………..

      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



