	KARTA DANYCH NR 57-2

	Nazwa obiektu:
	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,

	Urządzenie/instalacja:
	Stacja odwadniania osadów/budynek D/pompa nadawy

	Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:
	Strona 86 7.14.2 – pompa nadawy

	Parametry techniczne oferowanego urządzenia

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia/instalacji*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z oferowanym  urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych
(podać minimum dwa obiekty ref. )**:
	

	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:
	Dane oferowanego urządzenia*

	pompa wyposażona w falownik
	tak/nie

	Wydajność Qmax min.50 m3/h
	  .…………………m3/h

	ciśnienie różnicowe dla Qmax min. 4 bar
	…………………… bar

	ciśnienie na króćcu ssawnym dla Qmax min. 0,5 bar
	…………………… bar

	ciśnienie na króćcu wyporowym dla Qmax min. 4 bar
	…………………… bar

	prędkość obrotowa dla Qmax max. 257 obr/min
	          …………….obr/min

	częstotliwość dla Qmax max. 50 Hz
	…………………… Hz

	zapotrzebowanie mocy na wale dla Qmax max.10,8 kW
	………………….. kW

	uszczelnienie mechaniczne
	tak/nie

	możliwość pompowania medium o zawartość masy suchej (wg wagi %) min. 5 % s.m.
	        ………….……% s.m.

	ciśnienie max. min. 4 bar
	.……………………bar

	prędkość obwodowa: max. 1,92 m/s
	.………………… m/s

	moment roboczy: max. 402 Nm
	.………………….Nm

	moment rozruchowy max. 450 Nm
	.………………….Nm


*- wypełnia Wykonawca.
** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość: 
Data: 
      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



