	KARTA DANYCH NR 022

	Nazwa obiektu:
	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,

	Urządzenie/instalacja:
	Przekrycie/Reaktor biologiczny + komory predenitryfikacji 

	Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:
	Strona: 100  rozdział 7.9.12

	Parametry techniczne oferowanego urządzenia

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia/instalacji*:
	

	Model*:
	

	Cena jednostkowa brutto urządzenia/ instalacji [PLN]:
	

	Ilość sztuk:
	

	Obiekty referencyjne z oferowanym  urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych
(podać minimum dwa obiekty ref. )**:
	

	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:
	Dane oferowanego urządzenia*

	Przykrycie dachowe z segmentów korytkowych
	Tak/nie

	Uszczelki EPDM
	Tak/nie

	6 włazów technologicznych 1100x600 mm
	Tak/nie

	2 włazy technologiczne 600x600 mm
	Tak/nie

	2 włazy technologiczne 220x600 mm
	Tak/nie

	Materiał konstrukcyjny – laminat żywiczno-szklany 
	Tak/nie

	Wewnętrzna warstwa laminatu chemoodporna
	Tak/nie

	Artykuły śrubowe – stal nierdzewna A4
	Stal ……………

	Kołki rozporowe plastikowe z kotwami nierdzewnymi ze stali A4
	Stal ……………

	HDT wg ISO 75/A – nie mniej niż  90ºC,
	Tak/nie

	wydłużalność względna przy zrywaniu – nie mniej niż 2%.
	Tak/nie

	moduł Younga przy rozciąganiu – nie mniej niż 3500 MPa,
	Tak/nie

	wytrzymałość na zginanie – nie mniej niż 110 MPa,
	Tak/nie

	wytrzymałość na rozciąganie – nie mniej niż 55 MPa,
	Tak/nie

	klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny – BROOF (t1) (wg ENV 1187:2002 i PN-EN 13501-5: 2006) oraz nierozprzestrzeniający ognia (wg instrukcji ITB 401/2004).
	Tak/nie

	Przykrycia projektowane są na następujące obciążenia:

obciążenie stałe – obciążenie ciężarem własnym,

       - obciążenie śniegiem wg obowiązującej normy PN-80/B-02010 Az1,

       - obciążenie wiatrem wg obowiązującej normy PN-77/B-02011,

       - obciążenia zmienne w całości długotrwałe – siła podciśnienia wynosząca nie więcej niż 30 mm H2O.

       - obciążenie siłą skupioną 1,2 kN przyłożoną w dowolnym miejscu przykrycia na powierzchni 0,2 x 0,2 m jako odpowiednika ciężaru pracownika obsługi poruszającego się po przykryciu.
	Tak/nie

	Wytrzymałość konstrukcji przekrycia zgodnie z normami: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008.
	Tak/nie

	Połączenia poszczególnych elementów przykrycia oraz kotwienie do konstrukcji zbiornika – stal nierdzewna klasy A4.
	Tak/nie

	Uszczelki pomiędzy elementami przykrycia i konstrukcją betonową – guma EPDM odporna na działanie skroplin i związków występujących pod przykryciem,
	Tak/nie

	Standard wykonania zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9468/2015
	Tak/nie


*- wypełnia Wykonawca.
** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość: ..........................................

Data:........................................................

   .………………………….………………………..……………………..

      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



