	KARTA DANYCH NR 06_2

	Nazwa obiektu:
	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,

	Urządzenie:
	Zastawki kanałowe do instalacji kanalizacyjnych za kratą taśmową – 2 szt. – Budynek Mechanicznego Oczyszczania Ścieków

	Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:
	Strona 26, liczba 7.2.5

	Parametry techniczne oferowanego urządzenia

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z zamontowanym urządz.*:
	

	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:

	Dane oferowanego urządzenia*

	· zabudowa: wg normy DIN 28600 – PN-EN545;
· Obustronnie szczelna wysokości płyty wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]); 

· Zastawka jest przeznaczona do pracy zamknij / otwórz bez dławienia przepływu;

· Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych ze stali 1.4571, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej;

· Doszczelnienie poprzez dociskowe kliny najazdowe;
· Szczelność: do 6 m słupa wody obustronnie;
· Prowadzenie płyty bezpośrednio, po przystosowanej do tego, elastomerowej uszczelce wykonanej z odpornego na promieniowanie UV elastomeru EPDM;
· Uszczelnienie obwodowe wymienialne; mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuwy;
· Płyta zawieradła powinna być jednorodna, ze wzmocnieniami - skośne krzyżowe wzmocnienia płyty;
· Zastawki powinny zapewniać gładki przelot dna;

· Wymagana analiza naprężeń statycznych metodą elementów skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;
· Testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą, możliwość obecności przedstawiciela inwestora podczas testów na stanowisku kontrolnym przed odbiorem);
· Nakrętka wrzeciona wykonana z brązu odpornego na ścieki , z gwintem samooczyszczającym się;
· Zastawka wyposażona musi być w skrobak usuwający z płyty zabrudzenia;
· Napęd za pomocą klucza obsługowego lub kółka ręcznego oraz możliwość montażu napędu elektrycznego;
· Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montażu na ścianie.
· Armatura w tym zasuwy nożowe, klinowe, przepustnice, zastawki kanałowe, zasuwy wrzecionowe razem z płytami redukcyjno - montażowymi, klapy i zawory zwrotne, wstawki montażowe muszą pochodzić od jednego Producenta
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*- wypełnia Wykonawca.

Miejscowość: ..........................................

Data:........................................................

    .………………………….………………………..……………………..

      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)


