WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI

 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części III

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Resku”
I.  Wydajność Hydrauliczna oczyszczali            min = 6690 RLM

                                                         Qśrd.                               = 1200 m³/d

II. Efektywność oczyszczania                       BZT₅  -  25gO2/m³   
                                                                              ChZT  -  125gO2/m³  

                                                                              Zaw.og. - 35gO2/m³  

III. Stacja odwadniania osadu  (przy szacunkowej dobowej ilości osadu: ok.55 m³/d  o uwodnieniu 98-99%)      

      Wymagana sucha masa osadu odwodnionego     18% - 20%
       Czas pracy instalacji nie dłużej niż 5 dni/tydzień, nie dłuższy 7h/d     9 h/d.

IV. Stacja higienizacja osadu 

      Dawka wapna do higienizacji osadu (200-300 kg/t s. m osadu)
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