Załącznik nr 9 poprawiony 

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla kontraktu nr 2
	Lp.
	Znak towarowy użyty w opisie 
przedmiotu zamówienia
	Określenie miejsca w opisie przedmiotu 
zamówienia, w którym Zamawiający 
zastosował znak towarowy
	Opis przedmiotu zamówienia po usunięciu znaku 
towarowego – zamiast znaku towarowego użytego 
w opisie przedmiotu zamówienia 

	1.
	Pręty uziomowe typu Galmar
	Projekt budowlany strona nr 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 - pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.

	Pręt stalowy, pomiedziowany, przeznaczony do wykonywania uziomów sztucznych z możliwością pogrążania przez wibromłoty 

	2.
	Słup stalowy ocynkowany typu SAL-70 ROSA
	Projekt budowlany strona nr 45 - pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.


	Słup aluminiowy anodowany z fundamentem prefabrykowanym, o wysokości h=7 metrów zabezpieczony dodatkowo do wys. 350 mm antykorozyjnie, przeznaczony do montażu opraw oświetleniowych.

	3.
	Oprawy typu Magnolia S-70
	Projekt budowlany strona nr 45 - pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.
	Oprawa oświetlenia ulicznego w drugiej klasie ochronności , IP-66 dla części optycznej i komory osprzętu elektrycznego, ze źródłem światła sodowym E-27, 70W.

	4.
	Przepusty rurowe typu DVK produkcji AROT
	Projekt budowlany strona nr 45 - pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - D-M-03.02.01. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.

Pkt. 2.1.3. Przepusty kablowe
	Dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Dzięki wysokiej sztywności obwodowej, używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych.

	
	Ograniczniki przepięć hybrydowe DEHN Ventil
	Projekt budowlany strona nr 46 - pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.
	Wielopolowy ogranicznik przepięć hybrydowy (kombinowany) I i II stopień ochrony.

	5.
	Linka LGyżo
	Projekt budowlany strona nr 46 - pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.
	Przewód o żyle miedzianej, wielodrutowej giętkiej (Lg) izolacji z polwinitu (Y), w kolorze żółto-zielonym wg PN-88/E-90160, na napięcie znamionowe 450/750V.

	6.
	Przepusty kablowe SRS 75
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA - D-M-03.02.01. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.

Pkt. 2.1.3. Przepusty kablowe.

Pkt. 9 podstawa płatności
	Gładkościenne rury osłonowe używane przy układaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych (rury przepustowe); przeznaczone do przecisków i przewiertów o średnicy fi 75

	7
	Pompy typu:

· ASO530.110S12/2D

· XFP80C-VX.1PE29/4

· XFP81E-VX.2PE110/2

· Pirania S21/2

· XFP80C-VX.2PE22/4

· XFP81C-VX.1PE40/2

· XFP80ECB1.1PE110/2

· XFP81E-VX.4PE70/2


	Specyfikacja techniczna D-M-03.01.01 kanalizacja sanitarna pkt. 2.3. przepompownie ścieków /tabela wymiarów przepompowni ścieków/

Projekt budowlany pkt 5.3. przepompownie ścieków str. nr 21/tabela wymiarów przepompowni ścieków/ i str. nr 23 /tabela parametrów pomp/
	Zastosować pompy zatapialne do ścieków surowych, zanieczyszczonych, wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w zanurzeniu w pompowanym  medium. 

Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp  przyjmować wg tabeli parametrów pomp.

Pompy musza być montowane na kolanach stopowych, opuszczane po prowadnicach dwu rurowych.  

Należy stosować dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne pracujące niezależnie od kierunku obrotów, przedzielone komorą olejową. Musi być możliwa wymiana jednego lub dwóch uszczelnień – uszczelnienia nie mogą być zblokowane. Uszczelnienia muszą być znormalizowane, dostępne u różnych  producentów.

Wypełnienie komory olejowej musi być zapewnione olejem nie groźnym dla środowiska. Otwór wlewowy oleju musi być zlokalizowany z boku korpusu i dostępny bez demontażu wirnika.

Łożyska niewymagające dodatkowego smarowania oraz regulacji muszą być znormalizowane, dostępne u różnych producentów.

Pompę wyposażyć w łańcuch ze stali kwasoodpornej o dużych oczkach umożliwiających podczepienie na hak.
WIRNIK:
Stosować wirniki wg tabeli parametrów pomp.
SILNIK:
Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F lub H, rodzaj pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz,  musi być naprawialny – z możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Silniki o mocy nominalnej powyżej 4,5 kW muszą mieć możliwość rozruchu gwiazda –trójkąt. Silniki muszą być chłodzone przez medium bez dodatkowych wewnętrznych lub zewnętrznych obiegów chłodzących. 
Zabezpieczenia silnika:
Bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana 

Elektroda przeciwilgociowa na dnie komory silnika

Wejście kabla do korpusu silnika musi zapewnić szczelność silnika nawet po uszkodzeniu izolacji kabla. Izolowana ma być osobno każda żyła kabla.

Wejście kabla do korpusu  silnika musi być zrealizowane za pomocą szczelnej wtyczki umożliwiającej odłączenie kabla od pompy bez konieczności odłączania poszczególnych żył. Długość kabla musi wynosić co najmniej 10,0 m.
WYKONANIE MATERIAŁOWE:
· korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe - żeliwo szare GG25.

· Noże rozdrabniarki – żeliwo, stal o twardości min. 64 HRC

· śruby, kotwy, prowadnica rurowa, łańcuch i inne elementy stalowe mające kontakt z medium: stal kwasoodporna

· wał: stal nierdzewna

· uszczelnienia mechaniczne:

· od strony pompy: SiC/SiC

· od strony silnika: C/SiC lub C/Al2O3

· uszczelki: NBR
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	Antena typu YAGI
	Projekt budowlany strona nr 25,pkt 5.3.3. Specyfikacja rozdzielnicy - dla sterowania przepompownią ścieków. 

Specyfikacja techniczna D - M – 03.01.01 - KANALIZACJA SANITARNA, 2.3. Przepompownie ścieków.
	antena zbudowana z wielu elementów, posiadająca charakterystykę kierunkową i polaryzacyjną zgodną z ustawieniami jej elementów (poziomą lub pionową), dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

	9
	Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
	Projekt budowlany strona nr 26,pkt 5.3.3. Specyfikacja rozdzielnicy - dla sterowania przepompownią ścieków.

Specyfikacja techniczna D - M – 03.01.01 - KANALIZACJA SANITARNA, 2.3. Przepompownie ścieków.
	Moduł dwuzakresowy GPRS/GSM EGSM900/1800

	10
	Sonda hydrostatyczna typu SG-25
	Projekt budowlany strona nr 45,pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.

Specyfikacja techniczna D - M – 03.01.01 - KANALIZACJA SANITARNA, 2.3. Przepompownie ścieków.
	Sonda przeznaczona jest do pomiaru poziomu ścieków cieczy w studniach, basenach, zbiornikach itp., Głowica pomiarowa i elementy przetwarzające sygnał zamknięte są w hermetycznej obudowie w kształcie cygara zanurzonej w mierzonym medium. Sygnał prądowy 4-20mA wyprowadzony jest 2-przewodowym kablem z kapilarą łączącą strukturę pomiarową z atmosferą. Elementy metalowe sondy wykonane są ze stali kwasoodpornej, kabel posiadający osłonę z polietylenu. Zakres pomiarów poziomu lustra cieczy w zakresie 0 do 10 m H2O.  

	11
	Moduł wskaźnika aktualnego poziomu wody np. typ: PMS-920 (nap. zas. 230V);
	Projekt budowlany strona nr 45,pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.
	Moduł wskaźnika aktualnego poziomu wody (nap. zas. 230V);

	12
	Sterownik PLC
	Projekt budowlany strona nr 45,pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.
	Programowalny Sterownik Logiczny 

	13
	Łańcuch uszczelniający ŁU-2 INTEGRA
	Projekt budowlany -Rysunek nr 27,28
	Łańcuch uszczelniający służący do  uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a tuleją osłonową lub otworem w ścianie. Łańcuch uszczelniający wykonanyny z pojedynczych elementów elastomerowych wzajemnie się zazębiających.
Szczelność do ciśnienia 0,5 MPa. 

	14
	Właz kanałowy ∅800mm klasa D400kN z pokrywą wypełniona betonem Stąporków (bez wentylacji)
	Projekt budowlany -Rysunek nr 27,28
	Właz kanałowy ∅800mm klasa D400kN z pokrywą wypełnioną betonem (bez wentylacji).

	15
	Czyszczak rewizyjny kołnierzowy Dn80 typ RS zaworem hydrantowym PN10
	Projekt budowlany -Rysunek nr 28
	Czyszczak rewizyjny kołnierzowy Dn80 z zaworem hydrantowym PN10
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	Przekaźnik agregat-sieć PRZK 63 SPAMEL
	Projekt budowlany rys. nr 49
	Przekaźnik agregat-sieć 63 A

	17
	Agregat pompowo-próżniowy np. AMP
	Projekt budowlany zakres wojewody, Opis Techniczny pkt. 8.0 /Odwodnienie wykopów/ str. 20; Projekt budowlany zakres starosty, Opis Techniczny pkt. 8.0 str. 49
	Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo-próżniowego.

	18
	Softstart dla każdej pompy np. typ: Altistar
	Projekt budowlany strona nr 45,pkt 5.6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.
	Softstart dla każdej pompy.

	19
	Wkładka wykonana z poliuretanu – PU (np. system Preco®  lub co najmniej równoważny)
	Projekt budowlany, Opis Techniczny do projektu budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Drawsku Pom.  Pkt. 8 „wykonanie i montaż studni na sieci kanalizacji deszczowej” , rys. nr 6, STK – 04.00. pkt. 2.1.1 str. 4, pkt. 2.2. str. 6, pkt. 5.3 str. 9
	Wymiana istniejących studni rewizyjnych na czynnym kanale o średnicy Ø 1200 mm z wkładką wykonaną z poliuretanu  łączone na uszczelkę o średnicy Ø 1200 mm, które winny odpowiadać normie  PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie technicznej i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową – dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

	20
	Rury kielichowe typu WIPRO o złączach uszczelnionych uszczelką gumową 
	Projekt budowlany - budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Drawsku Pom. Rys. nr 3
	Kielichowe betonowe rury z betonu C45/55 – wyprodukowane według normy PN-EN 1916:2005 – dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane w tej normie.

	21
	„TORGUM”
	STK. 04.00 Kanalizacja deszczowa pkt. 5.4 „wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni betonowych”
	Studnie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.  W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotnym posmarowaniem lepikiem asfaltowym na gorąco wg PN-C-96177[8] – dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
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